# 采购需求

# (仅供参考，以谈判文件为准)

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货到校安装完成并经验收合格后，一次性支付。 注：供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽工业经济职业技术学院污水处理站 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后15日内完成供货、安装 |
| 4 | 免费质保期 | 6个月 |

二、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100kw柴油发动机 | 机组: 输出功率： 100KW；额定频率： 50Hz 输出电压： 380v/220v；功率因数： 0.8/0.9； 柴油机： 主用功率：＞100KW；缸数排列：6缸； 排列方式：直列；燃油消耗量：210g/kw.h； 转速： 1500rpm；相 数： 单相/三相；启动方式： 电瓶启动；排烟最高温度：560；润滑油总容量：25.2L；噪音：≤98db(A)；启动电池电压：24V；冷却方式：散热器冷却； 发电机： 功率：100KW；励磁方式：无刷自励式； 绝缘等级：H；电压调整范围：≤±5%（稳定） 防护等级：IP23；稳态电压调整率：≤±0.5%（稳定）；电压控制方式：AVR； 标准配置： 发动机；发电机；散热器（风扇、水箱）；标准槽钢底座，集成高效减震装置；直流高能启动铅酸型蓄电池；输出断路器，控制屏；工业型消声器；操作指导手册，随机资料； | 1套 |

三、采购需求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征、工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水污物潜水泵 （污水泵） | 三相380V 18.5KW电机 流量100吨/小时 扬程30米 | 套 | 1 |
|  |  | 设备安装辅材：1.5吨手拉葫芦、8mm不锈钢钢丝绳 |  |  |
|  |  | 其它：污水池顶板开孔、槽 |  |  |
|  |  | 工作内容：安装、调试、维护（维护期6个月） |  |  |
| 2 | 污水泵全自动控制系统（含安装） | 三相18.5KW 挂壁式安装 | 套 | 1 |
|  |  | 连接污水泵电缆（防水电缆3×6mm²） |  |  |
|  |  | 水位检测探头及信号传输控制线（3×1mm²） |  |  |
|  |  | 工作内容：安装、调试、维护（维护期6个月） |  |  |
| 3 | 管道增压泵 | 三相380V 11KW电机 流量80吨/小时 扬程20米 | 套 | 1 |
|  |  | 其它：含安装所需辅材、设备基础等 |  |  |
|  |  | 工作内容：安装、调试、维护（维护期6个月） |  |  |
| 4 | 增压泵全自动控制系统（含安装） | 三相11KW 挂壁式安装 | 套 | 1 |
|  |  | 其它：含连接增压泵设备电缆 |  |  |
|  |  | 工作内容：安装、调试、维护（维护期6个月） |  |  |
| 5 | 排水管道（含安装） | PE100 PN1.6 DN110 GB/T13663.2 | 项 | 1 |
|  |  | 其它：含水泵连接管、三通、弯头等辅材 |  |  |
|  |  | 工作内容：安装、调试、维护（维护期6个月） |  |  |
| 6 | 柴油发电机组 （含安装） | 玉柴 额定功率100KW 开架无刷三相380V 电子调速 频率50Hz 转速1500rpm 其它要求详见技术参数 | 台 | 1 |

四、安装调试、质保及售后服务要求

安装调试满足规范要求，并对设施、设备使用对发包人看护人员进行简单开闭培训，维护期内随叫随到，且每月安排技术人员对安装设备、设施进行维护不少于1次。

五、报价要求

本项目报总价，供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、

税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成谈判文

件要求的服务内容所包含的一切应有费用，成交价一次性包死，采购人后期不再

追加费用，供应商自行考虑风险。