# 采购需求

# (仅供参考，以采购文件为准)

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2、成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 签订合同，充装及更换完灭火器验收合格后一次性支付 |
| 2 | 服务地点 | 安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 一年 |

- 项目概况

我校消防设施和建筑物进行消防维保招标（建筑面积20万平方左右），维保服务一年。现有的灭火器充装及更换，3公斤100瓶，4公斤1200瓶。

三、维修清单

1、消防设施维护保养

| 序号 | 项目 | 每月定期维护保养不低于2次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 1套 |
| 2 | 消防联动控制系统（含消防主机） | 1 |
| 3 | 消火栓系统（含泵） | 若干 |
| 4 | 自动喷水灭火系统（含泵） | 1套 |
| 5 | 消防应急照明、疏散系统 | 1套 |
| 6 | 防火卷帘系统 | 若干 |
| 7 | 防排烟系统 | 1套 |
| 8 | 气体灭火系统 | 3套 |

2、灭火器维修灌装

| 1 | 干粉灭火器维修充装（3公斤） | 100瓶 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 干粉灭火器维修充装（4公斤） | 1200瓶 |

四、服务需求

4.1消防系统

（一）消防系统维护保养服务范围和服务要求

1、火灾自动报警及联动系统；

2、自动喷水灭火系统;

3、室内外消火栓及给水系统;

4、防排烟系统；

5、防火门、防火卷帘门；

6、应急照明和疏散指示标志系统；

7、消防泵房系统；

（二）消防系统的服务内容（包括但不限于如下内容）

1、 火灾自动报警系统（全年完成50%设备的检查、测试）

(1) 对消防系统联动设备应每季度进行检查和试验。

(2) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

(3) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。

(4) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2、 消火栓系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 每月对消防泵进行启动运转试验登记压力数值，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验，。

(2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

(3) 每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

(4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

(5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。

(6) 每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

(7) 每半年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

3、 自动喷水灭火系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工

作状态。

(2) 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次登记压力数值。

(3) 每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

(4) 每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

(5) 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

(6)  每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

(7)每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助甲方处理。

4、气体灭火系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 检查保养气体报警系统主机，保证其正常运行。

(2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

(3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。

(4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

(5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

(6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。

(7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

5、防火门、防火卷帘（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 每季度检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

(2)每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。

6、防排烟系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

(2)每季度手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

(3)每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

4.2灭火器维修充装服务标准（包括但不限于如下内容）

1、年检范围建筑物内的待年检灭火器，具体检测内容为拆卸、水压试验、烘干、灌粉、充气、气密试验、筒体测试及表面清洁等，保证喷嘴及胶管完好有效正常使用。

2、在整个检测过程中除筒体以外，任何环节的任何零部件有不合格的，一律更换新部件，新药（粉）剂（所有充装的灭火器采用国标药剂，国标药剂含量NH4H2PO(75%)+(NH4)2SO4(15%），而筒体部分，如有氧化现象比较严重或由沙眼，从理论上未超过十年使用年限的，也视为不合格，一律在筒体显眼处注明报废字样，按报废处理，并及时上报招标方，必须由专业回收机构回收处理，以免让不明器材结构的人员在拆解时发生意外。

五、其他要求

1、本项目的维保报价包括保障系统正常运行。如发生故障，乙方应立即回复并指派专业技术维修人员在2小时内到达现场处理。

2、本单位举行重大活动较多（如消防部门例行检查及上级领导检查），需派人全程在岗在位，做好消防检查及安全保障工作。

3、灭火器维修灌装质保期1年，质保期内如出现压力表压力过低或过高，乙方应立即回复并指派专业技术维修人员在2小时内到达现场处理。

六、报价要求（维保价格和灭火器更换价格分项报价汇总）

本项目报总价。报价应包含所投服务、所有材料、劳务、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务，成交供应商后续提供服务阶段所需专家评审费及批复咨询费，以及其他所有与所提供服务有关的费用、国家规定的所有税费、现场服务等为完成采购文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，一切相关费用均含在投标报价内，采购人后期不追加任何费用